## Introductie
Introductie | Disclaimer: In deze cel kan specifieke informatie worden opgenomen, die nadere toelichting verstrekt over bijzondere consequenties, voorwaarden, aandachtspunten van de voorgestelde aanpassingen. Vaste punten zullen zijn: | - verandering van wetgeving in de toekomst - Altijd de resultaat verder bekijken met de specifieke behoefte van het bedrijf. Een bepaald algoritme werd gebruikt. Het is de bedoeling om het model te laten werken, maar vanuit de gekozen expertise. Er zit dus een flexibel laag omheen dat de gebruiker moet rekening meehouden. - Zorg in alle gevallen dat de juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. - Investeringstabel is gemaakt met de kennis ten tijde van het ontwikkelen van het model. - Er is gekozen om geen gebruik te maken van gerecycled koelmiddel, omdat verwacht wordt dat de beschikbaarheid hiervan zal afnemen en de prijs zal stijgen.
Een tool voor de koudemiddel transitie
Doel
Het bouwen van een beslisboom voor de koudemiddel transitie naar duurzame (verse) groenten en fruit bewaring waarmee de gebruiker zijn mogelijke keuzes om aan de regelgeving te voldoen, inzichtelijk kan krijgen op zowel technische als economische parameters.
Achtergrond
In verband met de richtlijn 2019/1937 en tot intrekking van verordening 517/2024, worden het verkoop en gebruikt van koudemiddelen beperkt. Deze beslisboom is er om de groeten en fruit bewaring sector te steunen in het keus maken van het koudemiddelen die zou zo veel mogelijk passen bij hen bedrijf.
Om aan een adviesrichting te komen:
-Ga naar “vragenlijst”
-Vul alle vragen met een drop-down menu
-Vul het best passende antwoord in
Om het adviesrichting te zien:
-Ga naar “Adviesrichting”
-We uitnodingen u uit om het adviesrichting verder te bespreken
Project partners

## Vragenlijst
goed =3
| Advies transitie koudemiddel | KLIK OP DE GROENE CEL EN DAARNA OP HET PIJLTJE DAT ERNAAST VERSCHIJNT VOOR EEN KEUZEMENU
1 | Wat is de leeftijd van uw koelsysteem? |  | 2 | 3
2 | Welke koudemiddel heeft u in uw koelsysteem? |  | 2 | 3
3 | Is het koudemiddel in uw installatie het originele koudemiddel? |  | 2 | 3
4 | Wat is de functie van uw koelsysteem |  | 2 | 3
5 | Wat is uw huidige type koelsysteem? |  | 2 | 3
6 | Is er een extra elektrische aansluiting mogelijk? |  | 2 | 3
7 | Wat is het gewenst koelvermogen en systeem? |  | 2 | 3
8 | Wilt u een natuurlijk koudemiddel, zoals NH3, CO2 of propaan? |  | 2 | 3
9 | Wat is uw investeringsbudget? |  | 2 | 3
10 | In welk seizoen wordt het koelsysteem het meest gebruikt? |  | 2 | 3
|  |  | 0 | Callout: Down Arrow 2
Reset

## Adviesrichting
Advies voor verandering van koudemiddel voor uw installatie
| Onderstaand vindt u een samenvatting van het advies, in relatie tot uw bestaande installatie. Elke installatie dient een eigen adviestraject te doorlopen |  |  | Voor meer informatie over F-gassen, kijk naar het document van Bitzer
| Omschrijving | antwoorden op de vragen |  | zie: | over koudemiddellen: A-500-D - Refrigerants
1. Leeftijd koeling systeem
| 2. Koudemiddel in gebruikt |  |  | Voor meer informatie over natuurlijke koudemiddelen
| 3. Originele koudemiddel |  |  | zie: | Natuurlijke koudemiddelen in de koeltechniek - NVKL
4. Functies koelcel
5. Huidige koelsysteem
6. Extra elektrisch aansluiting mogelijk
7. Koelvermogen in de toekomst (kW)
8. Wilt u een natuurlijk koudemiddel, zoals NH3, CO2 of propaan?
9. Investeringsbudget t.o.v de initiële investering
10. Seizoen meest in gebruik
0-1-2-3a-3b-4a1-4a2-4b1-4b2-4c1-4c2
opties nieuw gas
|  |  |  | NU | F-gas |  |  |  | natuurlijk gas
Adviescode | kies uit de volgende aanpassings-adviezen | huidig systeem | nieuw systeem | F-gas nu | altern.1 | altern.2 | altern.3 | altern.4 | propaan | CO2 | NH3
1 | Advies: Behoud van huidige systeem met gedeeltelijke ombouw & wisseling naar alternatief F-gas, gerecycled koudemiddel mogelijk tot 2030 | 0 |  | niet relevant
2 | Advies: Gedeeltelijke ombouw. Tot 2030, alleen met gerecycled koudemiddel. Gedeeltelijke ombouw naar indirect koudedrager pompsysteem met F-gas <150, let op voor PFAS reglementen | 0 |  | niet relevant
3a | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: met CO2 | 0 |  | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3b | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1
4a1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4a2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1
4b1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4b2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1
4c1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: met CO2 | 0 |  | niet relevant | [5 empty] | 1 | 1
4c2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant | [6 empty] | 1
4d1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4d2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1
5 | Advies: Behoud van huidige systeem, na 2030 gebruik maken van gerecycled koudemiddel, let op de opkomende PFAS wetgeving. | 0 | zelfde systeem | niet relevant
Ga naar bijbehorende investeringtabel
Ga terug naar vragenlijst

## Investeringstabel
uitgangspunt |  |  |  | behoud huidig systeem | gedeeltelijke ombouw |  | 4. volledige vervanging
|  |  |  | 1. ombouw en wissel naar alternatief F-gas | 2. beperken inhoud F-gas => indirect (koude drager) pompsysteem | 3. (en) wisselen naar natuurlijk (zo mogelijk) | direct expansie 0-150kW |  | direct pomp |  | indirect pomp / CO2 secundair |  | indirect pomp / koudedrager >150kW |  |  | Het relevant informatie voor de selectie in het investeringstabel is in rose gemarkeerd.
Systeem koelcapaciteit | Referentie koelsysteem met synthetisch koudemiddel |  | aandeel (%) in exploitatie kosten |  |  |  | propaan | CO2 | CO2 | NH3 | propaan | NH3 | propaan | CO2 | NH3
< 25 kWatt | direct expansie (enkelvoudig) | investering | 60% | 30 | n.v.t. | 30 | 110 | 135 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
(~ tot 100 ton product) |  | energie | 25% | 105 |  | 100 | 100 | 106
|  | onderhoud | 15% | 110 |  | 108 | 108 | 125
25-150 kWatt | direct expansie (centraal) | investering | 63% | 30 | 70 | 30 | 110 | 132 | 155 | 185 | 145 | 165 | 140 | 145 | 155
(~ 100 tot 1500 ton product) |  | energie | 25% | 105 | 120 | 100 | 100 | 108 | 110 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 12% | 110 | 105 | 108 | 108 | 110 | 110 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
150-500 kWatt | direct pomp systeem | investering | 63% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 145 | 160 | 140 | 155 | 140 | 145 | 155
(~ 1500 tot 4000 ton product) |  | energie | 27% | [5 empty] | 116 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% | [5 empty] | 123 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
> 500 kWatt | direct pomp systeem | investering | 63% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 145 | 155 | 135 | 150 | 140 | 145 | 155
(~ > 4000 ton product) |  | energie | 27% | [5 empty] | 116 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% | [5 empty] | 123 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
> 150 kWatt | indirect pomp systeem | investering | 63% | 30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 140 | 155 | 140 | 145 | 155
(~ > 4000 ton product) |  | energie | 27% | 105 | [6 empty] | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% | 110 | [6 empty] | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
Toelichting investeringstabel
algemeen |  | een direct expansie installatie is voor de investering-, energie- en onderhoudskosten op 100 gesteld
het aandeel van kostenpost (investerings-, energie onderhoudskosten) is op basis van exploitatie toetsen; de investeringskosten gelden voor gemiddeld 15 jaar, de energie- en onderhoudskosten gelden voor de levensduur van de installatie.
vb. dus rekening houden met eindresultaat bij 12 % verschil in energie- en onderhoudskosten (over 35 jaar) versus een meerinvestering van 20 % over 15 jaar.
investering |  | investeringskosten kennen een grote variatie door uitvoering, commerciële aanbiedingen (soms > 50 %) en zullen door o.a. schaalgrootte van projecten lastig in te schatten zijn. Genoemd zijn % verschillen vanuit een breed vergelijk van afgelopen jaren en logische redenatie
energieverbruik |  | energie voor compressie, condensorventilatoren, verdamperventilatoren, pompen, ontdooiing volgens vergelijkbare eindcondities (te koelen ruimte)
ruimte temperatuur
gemiddelde To
gemiddelde Tc operationele periode (agro)
Specifiek bij CO2 wordt uitgegaan van 95 % operationele tijd sub-kritisch en 5 % transkritisch
onderhoudskosten |  | verplichte onderhoudskosten (m.b.t. detectie, verplichte keuringen en bijbehorende updates)
revisie (preventief onderhoud)
oliemanagement
vroegtijdige vervanging onderdelen
koudemiddelverlies
uitgangspunt is een synthetisch dx systeem zonder verlies van f-gassen
Ga terug naar adviezen

## tussenstap advies (hidden)
Advies voor verandering van koudemiddel voor uw installatie
Onderstaand vindt u een samenvatting van het advies, in relatie tot uw bestaande installatie. Elke installatie dient een eigen adviestraject te doorlopen
Omschrijving | Bestaande installatie (antwoorden op de vragen)
1. Leeftijd koeling systeem
2. Koudemiddel in gebruikt
3. Originele koudemiddel
4. Functies koelcel
5. Huidige koelsysteem
6. Extra elektrisch aansluiting mogelijk
7. Koelvermogen in de toekomst (kW)
8. Van F-gas af
9. Investeringsbudget t.o.v de initiële investering
10. Seizoen meest in gebruikt |  |  |  | Q15= | 0 | Q17= | 0 | 1
opties nieuw gas
Aanpassings-advies |  |  |  | NU | F-gas |  |  |  | natuurlijk gas
Adviezen | Voor schatting investering, onderhoud, en energiekosten: zie tabel hier onder (tabel 2) | huidig systeem | nieuw systeem | F-gas nu | altern.1 | altern.2 | altern.3 | altern.4 | propaan | CO2 | NH3
1 | Advies: Behoud van huidige systeem met gedeeltelijke ombouw & wisseling naar alternatief F-gas, gerecycled koudemiddel mogelijk tot 2030 | 0 |  | niet relevant | [9 empty] | 1 | Advies: Behoud van huidige systeem met gedeeltelijke ombouw & wisseling naar alternatief F-gas, gerecycled koudemiddel mogelijk tot 2030 | 0 |  | niet relevant
2 | Advies: Gedeeltelijke ombouw. Tot 2030, alleen met gerecycled koudemiddel. Gedeeltelijke ombouw naar indirect koudedrager pompsysteem met F-gas <150, let op voor PFAS reglementen | 0 |  | niet relevant | [9 empty] | 2 | Advies: Gedeeltelijke ombouw. Tot 2030, alleen met gerecycled koudemiddel. Gedeeltelijke ombouw naar indirect koudedrager pompsysteem met F-gas <150, let op voor PFAS reglementen | 0 |  | niet relevant
3a | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: met CO2 | 0 |  | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3a | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: met CO2 | 0 |  | niet relevant | 1 | 1 | 1
3b | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3b | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant | 1 |  | 1
4a1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4a1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 | 1 | 1
4a2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4a2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 |  | 1
4b1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4b1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 | 1 | 1
4b2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4b2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 |  | 1
4c1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: met CO2 | 0 |  | niet relevant | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 4c1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: met CO2 | 0 |  | niet relevant |  | 1 | 1
4c2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant | [6 empty] | 1 |  |  | 4c2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: zonder CO2 | 0 |  | niet relevant |  |  | 1
4d1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4d1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: met CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 | 1 | 1
4d2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4d2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: zonder CO2 | 0 | FALSE | niet relevant | 1 |  | 1
5 | Advies: Behoud van huidige systeem, na 2030 gebruik maken van gerecycled koudemiddel, let op de opkomende PFAS wetgeving. | 0 | zelfde systeem | niet relevant | [9 empty] | 5 | Advies: Behoud van huidige systeem, na 2030 gebruik maken van gerecycled koudemiddel, let op de opkomende PFAS wetgeving. | 0 | zelfde systeem | niet relevant
6
7
TOELICHTING
In deze cel kan specifieke informatie worden opgenomen, die nadere toelichting verstrekt over bijzondere consequenties, voorwaarden, aandachtspunten van de voorgestelde aanpassingen. Vaste punten zullen zijn:
[7 empty] | disclaimer: * | CO2 kan in sommige gevallen wel een optie zijn.
- Mogelijke verandering van wetgeving in de toekomst | [6 empty] | **
- Altijd de resultaat verder bekijken met de specifieke behoefte van het bedrijf. Een bepaald algoritme werd gebruikt. Het is de bedoeling om het model te laten werken, maar vanuit de gekozen expertise. Er zit dus een flexibel laag omheen dat de gebruiker moet rekening meehouden.
- Zorg in alle gevallen dat de juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen.
- Relatieve kostentabel is gemaakt met de kennis ten tijde van het ontwikkelen van het model.
uitgangspunt |  |  |  |  | behoud huidig systeem | gedeeltelijke ombouw |  | 4. volledige vervanging
[5 empty] | 1. ombouw en wissel naar alternatief F-gas | 2. beperken inhoud F-gas => indirect (koude drager) pompsysteem | 3. (en) wisselen naar natuurlijk (zo mogelijk) | direct expansie 0-150kW |  | direct pomp 25-500kW |  | indirect pomp / CO2 secundair |  | indirect pomp / koudedrager >150kW
Systeem koelcapaciteit | Referentie koelsysteem met synthetisch koudemiddel |  | aandeel (%) in exploitatie kosten | referentie installatie (index = 100) |  |  |  | propaan | CO2 | CO2 | NH3 | propaan | NH3 | propaan | CO2 | NH3
< 25 kWatt | direct expansie (enkelvoudig) | investering | 60% | 100 | 30 | n.v.t. | 30 | 110 | 135 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
(~ tot 100 ton product) |  | energie | 25% |  | 105 |  | 100 | 100 | 106
|  | onderhoud | 15% |  | 110 |  | 108 | 108 | 125
25-150 kWatt | direct expansie (centraal) | investering | 63% |  | 30 | 70 | 30 | 110 | 132 | 155 | 185 | 145 | 165 ? | 140 | 145 | 155
(~ 100 tot 1500 ton product) |  | energie | 25% |  | 105 | 120 | 100 | 100 | 108 | 110 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 12% |  | 110 | 105 | 108 | 108 | 110 | 110 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
150-500 kWatt | direct pomp systeem | investering | 63% |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 125 | 145 | 160 | 140 | 155 | 140 | 145 | 155
(~ 1500 tot 4000 ton product) |  | energie | 27% | [5 empty] | 108 | 110 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% | [5 empty] | 112 | 108 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
> 500 kWatt | direct pomp systeem | investering | 63% |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 125 | 140 | 155 | 135 | 150 | 140 | 145 | 155
(~ > 4000 ton product) |  | energie | 27% | [5 empty] | 108 | 110 | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% | [5 empty] | 112 | 108 | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
> 150 kWatt | indirect pomp systeem | investering | 63% |  | 30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 125 | n.v.t. | 160 | 140 | 155 | 140 | 145 | 155
(~ > 4000 ton product) |  | energie | 27% |  | 105 |  |  |  | 108 |  | 100 | 107 | 103 | 110 | 116 | 108
|  | onderhoud | 10% |  | 110 |  |  |  | 112 |  | 108 | 109 | 108 | 120 | 123 | 122
Toelichting investeringstabel
algemeen |  | een direct expansie installatie is voor de investering-, energie- en onderhoudskosten op 100 gesteld
het aandeel van kostenpost (investerings-, energie onderhoudskosten) is op basis van exploitatie toetsen; de investeringskosten gelden voor gemiddeld 15 jaar, de energie- en onderhoudskosten gelden voor de levensduur van de installatie.
vb. dus rekening houden met eindresultaat bij 12 % verschil in energie- en onderhoudskosten (over 35 jaar) versus een meerinvestering van 20 % over 15 jaar.
investering |  | investeringskosten kennen een grote variatie door uitvoering, commerciële aanbiedingen (soms > 50 %) en zullen door o.a. schaalgrootte van projecten lastig in te schatten zijn. Genoemd zijn % verschillen vanuit een breed vergelijk van afgelopen jaren en logische redenatie
energieverbruik |  | energie voor compressie, condensorventilatoren, verdamperventilatoren, pompen, ontdooiing volgens vergelijkbare eindcondities (te koelen ruimte)
ruimte temperatuur
gemiddelde To
gemiddelde Tc operationele periode (agro)
Specifiek bij CO2 wordt uitgegaan van 95 % operationele tijd sub-kritisch en 5 % transkritisch
onderhoudskosten |  | verplichte onderhoudskosten (m.b.t. detectie, verplichte keuringen en bijbehorende updates)
revisie (preventief onderhoud)
oliemanagement
vroegtijdige vervanging onderdelen
koudemiddelverlies
uitgangspunt is een synthetisch dx systeem zonder verlies van f-gassen
Note on D46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ik heb geen reden om dit per installatie type anders in te vullen; marginaal verschil in energieverbruik bij pompsystemen; schaalgrootte voordeel bij de grotere installaties
Note on F46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adriaan: 40% is aan de hoge kan. Adriaan denkt 20%.
Note on F47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adriaan: energie kan hoger zijn maar hoef niet. A2 koelmiddelen aantal variaat. 407 -> alternatief Adriaan gaat er naar kijken.
Note on F48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relatief oude installatie; lekrisico = gemiddeld mee bijvullen, detectie en onderhoud
Note on B52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gekozen voor direct pomp vanwege referentie; uiteraard zou ook een direct expansie (meerdere centrales) gekozen kunnen worden. Indirecte systemen zouden ook bij deze capaciteit kunnen horen en als referentie gekozen kunnen worden, maar hiervan ontbreken mij voldoende kengetallen; heb hiervoor wel aparte keuze toegevoegd
Note on B55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gekozen voor direct pomp vanwege referentie; Indirecte systemen zouden ook bij deze capaciteit horen en als referentie gekozen kunnen worden, maar hiervan ontbreken mij voldoende kengetallen
Note on B58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gekozen voor direct pomp vanwege referentie; Indirecte systemen zouden ook bij deze capaciteit horen en als referentie gekozen kunnen worden, maar hiervan ontbreken mij voldoende kengetallen
Note on L58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Alleen vervangen primaire deel
Note on O58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Alleen vervanging van primaire deel = goedkoper!

## stringopbouw advies (hidden)
aanname: niet van IDPS naar DPS (als dit wel kan, moet deze aangepast worden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | [6 empty] | wanneer vervalt advies 6?
0
string= | 1a: 1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a
advies→ | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a1 | 4a2 | 4b1 | 4b2 | 4c1 | 4c2 | 4d1 | 4d2 | 5 | 6 | 7
vraag ↓
1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
2 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
5 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | aanname: | niet van DPS naar Dxe of DXc | bar: 1a to 10a
6 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
8 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
9 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | bar: 1a to 10a
10 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 1a to 10a
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1a: a; 4a: 1a; 5a: 0; 7a: 6; 8a: a | 6a | 0
| b | tenminste 25 jaar |  | 1b | 1 |  |  | b | ja |  | 6b | 1
| c | minder dan 25 jaar |  | 1c | 2 |  |  | c | nee |  | 6c | 2
2 | a |  |  | 2a | 0 |  | 7 |  | list-7 | empty-7
| b | tenminste 750 GWP |  | 2b | 1 |  | 7 | a |  |  | 7a | 0
| c | minder dan 750 GWP |  | 2c | 2 |  |  | b | gelijk koelvermogen |  | 7b | 1
3 | 1a: a; 4a: 3a; 5a: 0; 8a: c; 9a: verhoging: naar 25-150 kW (DXc) | 7c | 2
| b | nee |  | 3b | 1 |  |  | d | verhoging: naar 150-500 kW (direct pompsysteem (DPS)) |  | 7d | 3
| c | ja |  | 3c | 2 |  |  | e | verhoging: naar 150-500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7e | 4
4 | 1a: a; 4a: 4a; 5a: 0; 8a: f; 9a: verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (direct pomp systeem (DPS)) | 7f | 5
| b | inkoel, bewaarcel met minimaal vochtverlies |  | 4b | 1 |  |  | g | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7g | 6
| c | bewaarcel basiscapaciteit zonder specifieke eisen qua vochtverlies onder 500 kW |  | 4c | 2 |  |  | h | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (direct pomp systeem (DPS)) |  | 7h | 7
| d | bewaarcel basiscapaciteit zonder specifieke eisen qua vochtverlies over 500 kW |  | 4d | 3 |  |  | i | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7i | 8
5 | 1a: a; 4a: 5a; 5a: 0; 7a: 8; 8a: a | 8a | 0
| b | DXe (Directe expansie enkelvoudig); Vermogen < 25 kWatt |  | 5b | 1 |  |  | b | ja |  | 8b | 1
| c | DXc (Directe expansie centraal); Vermogen 25-150 kWatt |  | 5c | 2 |  |  | c | nee, liever een alternatief F-gas |  | 8c | 2
| d | DPS (Direct pompsysteem); Vermogen 150-500 kWatt |  | 5d | 3 |  |  | d | nee, houdt liefst hetzelfde F-gas |  | 8d | 3
| e | DPS (Direct pompsysteem); Vermogen >500 kWatt |  | 5e | 4 |  | 9 | a |  |  | 9a | 0
| f | IDPS (Indirect pompsysteem); Vermogen 150-500 kWatt |  | 5f | 5 |  |  | b | tenminste 100% |  | 9b | 1
| g | IDPS (Indirect pompsysteem); Vermogen >500 kWatt |  | 5g | 6 |  |  | c | minder dan 100% |  | 9c | 2
| 7a: 10; 8a: a | 10a | 0
| 8a: b; 9a: zomer | 10b | 1
| 8a: c; 9a: herfst, winter, lente | 10c | 2
Note on J17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bekijk situatie Q15=1 nog apart, want volgens begrotingstabel kun je niet van DXe naar DPS
Note on K17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bekijk situatie Q15=1 nog apart, want volgens begrotingstabel kun je niet van DXe naar DPS
Note on L17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bekijk situatie Q15=1 nog apart, want volgens begrotingstabel kun je niet van DXe naar DPS
Note on M17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bekijk situatie Q15=1 nog apart, want volgens begrotingstabel kun je niet van DXe naar DPS

## adviesopties (hidden)
invultekst | 1
gassen
Mogelijk resultaten |  | F-gas | propaan | CO2 | CO2 | NH3
1 | Advies: Behoud van huidige systeem met gedeeltelijke ombouw & wisseling naar alternatief F-gas, gerecycled koudemiddel mogelijk tot 2030 | 1
2 | Advies: Gedeeltelijke ombouw. Tot 2030, alleen met gerecycled koudemiddel. Gedeeltelijke ombouw naar indirect koudedrager pompsysteem met F-gas <150, let op voor PFAS reglementen | 1
3a | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: met CO2 |  | 1 | 1 |  | 1
3b | Advies: Gedeeltelijke ombouw met natuurlijk koudemiddelen: zonder CO2 |  | 1 |  |  | 1
4a1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; met CO2 |  | 1 | 1 |  | 1
4a2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DXe; zonder CO2 |  | 1 |  |  | 1
4b1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: met CO2 |  | 1 | 1 |  | 1
4b2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen:DXc: zonder CO2 |  | 1 |  |  | 1
4c1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: met CO2 |  |  | 1 |  | 1
4c2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: DPS: zonder CO2 |  |  |  |  | 1
4d1 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: met CO2 |  | 1 | 1 |  | 1
4d2 | Advies: Volledige vervanging naar natuurlijke middelen: IDPS: zonder CO2 |  | 1 |  |  | 1
5 | Advies: Behoud van huidige systeem, na 2030 gebruik maken van gerecycled koudemiddel, let op de opkomende PFAS wetgeving. | 1
6 | Advies: Grotere investering is nodig om aan de wet te kunnen voldoen. |  | 1 | 1 |  | 1
7 | Advies: Er is geen adviesrichting voor de gewenste synthetische oplossing. Het advies is ombouwen naar een natuurlijk koudemiddel. Kies hiervoor bij vraag 8 voor “ja”.
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Als 2x250 kW wel mogeljk
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Als 2x250 kW wel mogeljk

## Sheet1 (hidden)
0-1-2-3a-3b-4a1-4a2-4b1-4b2-4c1-4c2 |  |  | blokken met cellen, om evt. Te kleuren
-1- | TRUE | 1 | blok 1 | 0 | E5 - E7 | 17 | blok 11a | 0 | J11 - J13
-2- | TRUE | 2 | blok 2 | 0 | E8 - E10 | 18 | blok 11b | 0 | K11-K13
3a | TRUE | 3 | blok 3 | 0 | F8 - F10 | 19 | blok 12a | 0 | L11 - L13
3b | TRUE | 4 | blok 4 | 0 | G5 - G7 | 20 | blok 12b | 0 | M11-M13
4a1 | TRUE | 5 | blok 5 | 0 | G8 - G10 | 21 | blok 13a | 0 | N11 - N13
4a2 | TRUE | 6 | blok 6a | 0 | H5 - H7 | 22 | blok 13b | 0 | O11-O13
4b1 | TRUE | 7 | blok 6b | 0 | I5-I7 | 23 | blok 13c | 0 | P11-P13
4b2 | TRUE | 8 | blok 7a | 0 | H8 - H10 | 24 | blok 14a | 0 | J14 - J16
4c1 | TRUE | 9 | blok7b | 0 | I8-I10 | 25 | blok 14b | 0 | K14-K16
4c2 | TRUE | 10 | blok 8a | 0 | J8 - J10 | 26 | blok 15a | 0 | L14 - L16
4d1 | FALSE | 11 | blok 8b | 0 | K8-K10 | 27 | blok 15b | 0 | M14-M16
4d2 | FALSE | 12 | blok 9a | 0 | L8 - L10 | 28 | blok 16a | 0 | N14 - N16
5 | FALSE | 13 | blok 9b | 0 | M8-M10 | 29 | blok 16b | 0 | O14-O16
6 | FALSE | 14 | blok 10a | 0 | N8 - N10 | 30 | blok 16c | 0 | P14-P16
|  | 15 | blok 10b | 0 | O8-O10 | 31 | blok 17a | 0 | J17 - J19
|  | 16 | blok 10c | 0 | P8-P10 | 32 | blok 17b | 0 | K17-K19
[6 empty] | 33 | blok 18a | 0 | L17 - L19
[6 empty] | 34 | blok 18a | 0 | M17-M19
[6 empty] | 35 | blok 19a | 0 | N17 - N19
[6 empty] | 36 | blok 19b | 0 | O17-O19
[6 empty] | 37 | blok 19c | 0 | P17-P19
[6 empty] | 38 | blok 20 | 0 | E17-E19
FALSE

## koudemiddelen (hidden)
huidig koudemiddel | GWP | alternatief 1 | GWP alt 1 | alternatief 2 | GWP alt 2 | alternatief 3 | GWP alt 3 | alternatief 4 | GWP alt 4
R12 | f.o. | R1234yf (XL10) | 0.5 | R513a (with R134a) | 629 | R456a | 684 | R152a | 164
R22 | f.o. | R454a | 465 | R447a | 582
R404a | 3922 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R507 | 3985 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R134a | 1430 | R1234yf (XL10) | 0.5 | R513a | 629 | R456a | 684 | R456a | 684
R442d | 1888 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R449a | 1411 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R448a | 1396 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R407f | 1774 | R454a | 465 | R447a | 582 | R455A | 166
R12 | 8500 | f.o
R22 | 1810 | f.o.
R404a | 3922
R507 | 3985
R134a | 1430
R442d | 1888
R449a | 1411
R448a | 1396
R407f | 1774
R1234yf (XL10) | 0.5
R454a | 465
R513a (with R134a) | 629
R447a | 582
R513a | 629
R456a | 684
R455A | 166
R152a | 164

## dropdowns (hidden)
1 | a |  |  | 1a |  |  |  | U kunt naar het resultaat als alle vragen zijn ingevuld, en de vragen, die eventueel roze geworden zijn GEEN antwoord hebben (maak het antwoord dus leeg als het dat niet is)
| b | tenminste 25 jaar |  | 1b | R12 | 8500 | f.o
| c | minder dan 25 jaar |  | 1c | R1234yf (XL10) | 0.5 | f.o.
2 | a |  |  | 2a | R134a | 1430
| b | tenminste 750 GWP |  | 2b | R22 | 1810
| c | minder dan 750 GWP |  | 2c | R404a | 3922
3 | a |  |  | 3a | R407f | 1774
| b | nee |  | 3b | R442d | 1888
| c | ja |  | 3c | R448a | 1396
4 | a |  |  | 4a | R449a | 1411
| b | inkoel, bewaarcel met minimaal vochtverlies |  | 4b | R454a | 465
| c | bewaarcel/distributie basiscapaciteit zonder specifieke eisen qua vochtverlies onder 500 kW |  | 4c | R507 | 3985
| d | bewaarcel/distributie basiscapaciteit zonder specifieke eisen qua vochtverlies over 500 kW |  | 4d | R513a (with R134a) | 629
5 | a |  |  | 5a | R447a | 582
| b | DXe (Directe Expansie enkelvoudig); Koelvermogen < 25 kW |  | 5b | R513a | 629
| c | DXc (Directe expansie centraal); Koelvermogen 25-150 kW |  | 5c | R456a | 684
| d | DPS (Direct pompsysteem); Koelvermogen 150-500 kW |  | 5d | R455A | 166
| e | DPS (Direct pompsysteem); Koelvermogen >500 kW |  | 5e | R152a | 164
| f | IDPS (Indirect pompsysteem); Koelvermogen 150-500 kW |  | 5f
| g | IDPS (Indirect pompsysteem); Koelvermogen >500 kW |  | 5g
6 | a |  |  | 6a
| b | ja |  | 6b
| c | nee |  | 6c
7 |  | list-7 | empty-7
7 | a |  |  | 7a
| b | gelijk koelvermogen |  | 7b
| c | verhoging: naar 25-150 kW (DXc) |  | 7c
| d | verhoging: naar 150-500 kW (direct pompsysteem (DPS)) |  | 7d
| e | verhoging: naar 150-500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7e
| f | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (direct pomp systeem (DPS)) |  | 7f
| g | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7g
| h | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (direct pomp systeem (DPS)) |  | 7h
| i | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (indirect pompsysteem (IDPS)) |  | 7i
8 | a |  |  | 8a
| b | ja |  | 8b
| c | nee, bij voorkeur een alternatief F-gas |  | 8c
| d | nee, houdt bij voorkeur hetzelfde F-gas |  | 8d
9 | a |  |  | 9a
| b | tenminste 100% van de initiële investering |  | 9b
| c | minder dan 100% van de initiële investering |  | 9c
10 | a |  |  | 10a
| b | zomer |  | 10b
| c | herfst, winter, lente |  | 10c
U kunt naar het resultaat als alle vragen zijn ingevuld, en de vragen, die eventueel roze geworden zijn GEEN antwoord hebben (maak het antwoord dus leeg als het dat niet is)
Resultaat

## dynamische dropdowns (hidden)
beginsysteem
| 5a | 5b | 5c
DXe (Directe Expansie enkelvoudig); Koelvermogen < 25 kW | 5b
DXc (Directe expansie centraal); Koelvermogen 25-150 kW | 5c | gelijk koelvermogen | gelijk koelvermogen
DPS (Direct pompsysteem); Koelvermogen 150-500 kW | 5d | verhoging: naar 25-150 kW (DXc) | verhoging: naar 150-500 kW (direct pompsysteem (DPS))
DPS (Direct pompsysteem); Koelvermogen >500 kW | 5e |  | verhoging: naar 150-500 kW (indirect pompsysteem (IDPS))
IDPS (Indirect pompsysteem); Koelvermogen 150-500 kW | 5f |  | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (direct pomp systeem (DPS))
IDPS (Indirect pompsysteem); Koelvermogen >500 kW | 5g |  | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS))
7a
gelijk koelvermogen | 7b | 5d | 5e
verhoging: naar 25-150 kW (DXc) | 7c
verhoging: naar 150-500 kW (direct pompsysteem (DPS)) | 7d | gelijk koelvermogen | gelijk koelvermogen
verhoging: naar 150-500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) | 7e | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (direct pomp systeem (DPS)) | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (direct pomp systeem (DPS))
verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (direct pomp systeem (DPS)) | 7f | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS))
verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) | 7g
verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (direct pomp systeem (DPS)) | 7h
verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (indirect pompsysteem (IDPS)) | 7i | 5f | 5g
5a |  | gelijk koelvermogen | gelijk koelvermogen
_ |  | verhoging: van minder naar meer dan 500 kW (indirect pompsysteem (IDPS)) | verhoging: van boven de 500 kW naar nog meer (indirect pompsysteem (IDPS))
_5a